訓練課題（筆記解答）

筆記課題

「電気設備工事」

解　答

- 真偽法

（１問２点）

| （１） | （２） | （３） | （４） | （５） | （６） | （７） | （８） | （９） | （１０） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| （１１） | （１２） | （１３） | （１４） | （１５） | （１６） | （１７） | （１８） | （１９） | （２０） |
| × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| （２１） | （２２） | （２３） | （２４） | （２５） | （２６） | （２７） | （２８） | （２９） | （３０） |
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |

- 多肢選択法

（１問４点）

| （３１） | （３２） | （３３） | （３４） | （３５） | （３６） | （３７） | （３８） | （３９） | （４０） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ | ４ | ３ | ２ | ２ | １ | ４ | ３ | ２ | ２ |

| 番号 | 解答 | 解説 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ○ |  |  |
| 2 | × | 対地電圧は１５０Ｖで２００Ｖが得られるため広く用いられている。 |  |
| 3 | ○ |  |  |
| 4 | × | ３０Ａ分岐回路のコンセントの定格電流は２０～３０Ａである。 |  |
| 5 | ○ |  |  |
| 6 | ○ |  |  |
| 7 | × | 支持点間の距離は、２．０ｍ以下である。 |  |
| 8 | ○ |  |  |
| 9 | × | 低圧の電圧の有無を調べるのに用いる。絶縁抵抗はメガを用いる。 |  |
| 10 | ○ |  |  |
| 11 | × | Ｒ＝ρℓ／A。長さに比例し、断面積に反比例する。 |  |
| 12 | × | ＤＶ。ＣＶは架橋ポリエチレンケーブル。 |  |
| 13 | ○ |  |  |
| 14 | × | 単相3線式開閉器の中性線にヒューズを入れると、不平衡負荷の時にヒューズが溶断すると軽負荷の方の電圧が上昇して機器に損傷を与える。 |  |
| 15 | × | ●Ａ |  |
| 16 | ○ |  |  |
| 17 | ○ |  |  |
| 18 | ○ |  |  |
| 19 | × | Ｏ（ＯＵＴ）は屋外ユニット、Ｉ（ＩＮ）は屋内ユニットである |  |
| 20 | × | 電技解釈第158条より合成樹脂可とう管相互、ＣＤ管相互及び合成樹脂可とう管とＣＤ管とは直接接続しないこととなっている。 |  |
| 21 | × | 住宅の屋内電路の対地電圧は、原則として１５０Ｖ以下である。 |  |
| 22 | ○ |  |  |
| 23 | ○ |  |  |
| 24 | ○ |  |  |
| 25 | ○ |  |  |
| 26 | × | 放電の安定である。力率改善には進相用コンデンサを用いる。 |  |
| 27 | × | 計器用変流器二次側は開放してはいけない。短絡した後に電流計をはずすこととなっている。 |  |
| 28 | ○ |  |  |
| 29 | × | 電技解釈第170条より屋内に施設する電球線にはビニルコードは使用できない。 |  |
| 30 | ○ |  |  |
| 31 | 2 | （１１）参照 |  |
| 32 | 4 | 電磁接触器＋熱動継電器（サーマルリレー） |  |
| 33 | 3 | （１）メガ （２）回路計 （４）照度計 |  |
| 34 | 2 | 電線の許容電流地に電流減少係数を乗じる。 |  |
| 35 | 2 |  |  |
| 36 | 1 | （２）実験盤 （３）ＯＡ盤 （４）制御盤 |  |
| 37 | 4 |  |  |
| 38 | 3 | （１）ＣＶ （２）ＯＷ （４）ＩＶ |  |
| 39 | 2 |  |  |
| 40 | 2 | ３０Ａ～６０Ａ以下は、定格電流の2倍の場合4分以内に溶断。 |  |